## fields
order | sourcename | fieldname | stap_toevoegen | stap_bereken | type | lengte | alias | expression | mag_niet_0_zijn | Toelichting | opmerking | Bron
1 | NAAM | K_BEM_GEB | st1a | 01_kikker | TEXT | 50 | Naam Bem Gebied |  |  | Naam gebied uit Kikker |  | Netwerk
2 | VAN_KNOOPN | K_KNP_NR | st1a | 01_kikker | TEXT | 50 | Knoopnummer |  |  | Knoopnummer |  | Netwerk
3 |  | K_ONTV_VAN | st1a | 00_graph | TEXT | 1000 | Ontvangt van |  |  | lijst met knoopnummers |  | Netwerk
4 | NAAR_KNOOP | K_LOOST_OP | st1a | 00_graph | TEXT | 50 | Loost op |  |  | Naam of Code Rg uit Kikker |  | Netwerk
5 |  | K_KNP_EIND | st1a | 00_graph | TEXT | 60 | Eindbemalingsgebied |  |  | Eindbemalingsgebied / overnamepunt |  | Netwerk
6 |  | X_OPPOMP | st1a | 00_graph | LONG |  | Aantal X op pompen |  |  | Aantal maal op te pompen tot aan overnamepunt |  | Kikker
7 |  | X_OBEMAL | st1a | 00_graph | LONG |  | Aantal onderbemalingen |  |  | Aantal onderbemalingen die afvoeren op dit gebied |  | Kikker
8 | CAP_INST_M | K_INST_TOT | st1b | 01_kikker | DOUBLE |  | Geïnstalleerde capaciteit Rg (m3/h) |  |  | Geïnstalleerde capaciteit uit Kikker |  | Kikker
9 |  | POC_B_M3_T | st1b | 10_ber | DOUBLE |  | POC beschikbaar (T) (m3/h) | [POC_B_M3_G] + [POC_B_M3_O] |  | Capaciteit rioolgemaal - DWA |  | Kikker
10 |  | POC_B_MM_T | st1b | 10_ber | DOUBLE |  | POC beschikbaar (T) (mm/h) | [POC_B_M3_T]/(10*[HA_TOT_G]) | HA_TOT_G | Berekend met FOLMULE poc |  | Kikker
11 |  | DWR_TOT | st1b | 04_ber | DOUBLE |  | DWA obv drwater (T) (m3/h) | [DWR_GEBIED]+[DWR_ONBG] |  | Drinkwaterverbruik in Totaal |  | Kikker
12 |  | CAP_ONTW | st1b | 11_ber | DOUBLE |  | Ontwerp capaciteit Rg (m3/h) | [DWR_TOT]+[POC_O_M3_T] |  | Geïnstalleerde capaciteit uitgaand van kentallen |  | Kikker
13 |  | POC_O_M3_T | st1b | 10_ber | DOUBLE |  | POC ontwerp (T) (m3/h) | [POC_O_M3_G]+[POC_O_M3_O] |  | Berekend met FOLMULE poc (POC = 0,7) |  | Berekend
14 |  | POC_O_MM_T | st1b | 11_ber | DOUBLE |  | POC ontwerp (T) (mm/h) | [POC_O_M3_T]/(10*[HA_TOT_G]) | HA_TOT_G | Berekend met FOLMULE poc |  | Berekend
15 |  | HA_TOT_G | st1b | 07_ber | DOUBLE |  | Totaal Afvoerend oppervlak (G) (ha) | [HA_GEM_G]+[HA_VGS_G] |  | Totaal aangesloten verhard oppervlak |  | Berekend
16 | BERGING_M3 | K_BR_ST_M3 | st1b | 01_kikker | DOUBLE |  | Berging stelsel (m3) |  |  | Inhoud stelsel uit Kikker |  | Berekend
17 | LAAGSTE_OS | K_OSH | st1b | 01_kikker | DOUBLE |  | Laagste OSH (NAP) |  |  | Laagste overstorthoogte van stelsel uit Kikker |  | Berekend
18 | ??? Zoek ik later uit maar wordt niet gebruit in berekening ?? | K_BERG_VL | st1b | 01_kikker | DOUBLE |  | Verloren berging stelsel (m3) |  |  | Verloren inhoud stelsel uit Kikker |  | Berekend
19 | ??? Zoek ik later uit maar wordt niet gebruit in berekening ?? | K_BR_RZ_M3 | st1b | 01_kikker | DOUBLE |  | Berging randvoorziening (m3) |  |  | Inhoud randvoorzieningen stelsel uit Kikker |  | Berekend
20 |  | BERG_ST_MM | st2a | 08_ber | DOUBLE |  | Berging stelsel (mm) | [K_BR_ST_M3]/[HA_TOT_G]/10 | HA_TOT_G | Berekend met FOLMULE berging |  | BAG
21 |  | BERG_RV_MM | st2a | 08_ber | DOUBLE |  | Berging randvoorziening (mm) | [K_BERG_VL]/[HA_TOT_G]/10 | HA_TOT_G | Berekend met FOLMULE berging |  | VE
22 |  | OPP_PER_M2 | st2a | 08_ber | DOUBLE |  | Oppervlak per perceel (m2) | [HA_TOT_G]*10000/[X_WON_GEB] | X_WON_GEB | Verhard oppervlak*10000/Aantal woningen |  | PLANCAP
23 |  | VULTIJD_U | st2a | 08_ber | DOUBLE |  | Vultijd (uur, (tijdens droogweer)) | [K_BR_ST_M3]/[DWR_TOT] | DWR_TOT | Inhoud gedeeld door aanvoer (Berging / DWA) in uur |  | PLANCAP
24 |  | LEDIG_U | st2a | 02_ber | DOUBLE |  | Ledigingstijd (uur) | [K_BR_ST_M3]/[K_INST_TOT] | K_INST_TOT | Ledigingstijd is de tijd die nodig is om het stelsel te ledigen |  | Berekend
25 |  | DWR_GEBIED | st2a | 02_ber | DOUBLE |  | DWA obv drwater (G) (m3/h) | [PAR_RESULT]+[ZAK_RESULT] |  | Drinkwaterverbruik in Gebied |  | PWN
26 |  | DWR_ONBG | st2a | 03_obm | DOUBLE |  | DWA obv drwater (O) (m3/h) | onderbem(DWR_GEBIED) |  | Drinkwaterverbruik in Onderbemalingen |  | PWN
27 |  | POC_B_M3_G | st2a | 08_ber | DOUBLE |  | POC beschikbaar (B) (m3/h) | [K_INST_TOT] - [DWR_TOT] |  | Capaciteit rioolgemaal - DWA |  | Berekend
28 |  | POC_B_M3_O | st2a | 09_obm | DOUBLE |  | POC beschikbaar (O) (m3/h) | onderbem(POC_B_M3_G) |  | Som POC beschikbaar onderbemaling |  | O
29 |  | POC_O_M3_G | st2a | 08_ber | DOUBLE |  | POC ontwerp (G) (m3/h) | ([HA_GEM_G]*10*0.7)+([HA_VGS_G]*10*0.3) |  | Ontwerp POC obv verhard oppervlak (gem=0,7 & vgs=0,3) |  | BAG
30 |  | POC_O_M3_O | st2a | 09_obm | DOUBLE |  | POC ontwerp (O) (m3/h) | onderbem(POC_O_M3_G) |  | Som ontwerp POC uit onderbemaling |  | VE
31 | Uit layer vlakkenkaart, van attribuut 'AANSLUIT' neem 'gemengd' en bereken daar het totaal van en deel dat door 10000. | HA_GEM_G | st2a | 06_stat_verh_opp | DOUBLE |  | Oppervlak op Gemengd (G) (ha) |  |  | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op Gemengd in gebied |  | PLANCAP
32 | Uit layer vlakkenkaart, van attribuut 'AANSLUIT' neem 'vgs' en bereken daar het totaal van en deel dat door 10000. | HA_VGS_G | st2a | 06_stat_verh_opp | DOUBLE |  | Oppervlak op VGS (G) (ha) |  |  | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op VGS in gebied |  | PLANCAP
33 |  | X_WON_TOT | st2a | 04_ber | LONG |  | Aantal woningen (T) | [X_WON_GEB] + [X_WON_ONBG] |  | Aantal percelen Totaal |  | BAG
34 |  | X_WON_GEB | st2a | 01_spj | LONG |  | Aantal woningen (G) |  |  | Aantal percelen Gebied |  | VE
35 |  | X_WON_ONBG | st2a | 03_obm | LONG |  | Aantal woningen (O) | onderbem(X_WON_GEB) |  | Aantal percelen Onderbemalingen |  | PLANCAP
36 |  | DWA_BAG | st2a | 05_ber | DOUBLE |  | DWA obv woningen (m3/u) | [X_WON_TOT] * 2.5 * 0.012 |  | DWA berekend op basis van aantal percelen Totaal |  | PLANCAP
37 |  | X_VE_TOT | st2a | 04_ber | LONG |  | Aantal ve's (T) | [X_VE_GEB]+[X_VE_ONBG] |  | Aantal ve's Totaal |  | VE
38 |  | X_VE_GEB | st2a | 01_spj | LONG |  | Aantal ve's (G) |  |  | Aantal ve's Gebied |  | BAG
39 |  | X_VE_ONBG | st2a | 03_obm | LONG |  | Aantal ve's (O) | onderbem(X_VE_GEB) |  | Aantal ve's Onderbemalingen |  | BGT-GEM
40 |  | DWA_VE_TOT | st2a | 04a_ber | DOUBLE |  | DWA obv ve's (T) (m3/u) | [X_VE_TOT]*0.012 |  | DWA berekend op basis van aantal ve's Totaal |  | BGT-GEM
41 |  | AW_15_24_T | st2a | 04_ber | DOUBLE |  | X Afvw. t/m 2024 (T) (m3/u) | [AW_15_24_G]+[AW_15_24_O] |  | Extra afvalwater uitbreidingsgebieden Totaal, t/m 2024 |  | Berekend
42 |  | AW_15_24_G | st2a | 01_spj | DOUBLE |  | X Afvw. t/m 2024 (G) (m3/u) |  |  | Extra afvalwater uitbreidingsgebieden uit Gebied, t/m 2024 |  | Berekend
43 |  | AW_15_24_O | st2a | 03_obm | DOUBLE |  | X Afvw. t/m 2024 (O) (m3/u) | onderbem(AW_15_24_G) |  | Extra afvalwater uitbreidingsgebieden uit Onderbemalingen, t/m 2024 |  | Berekend
44 |  | AW_25_50_T | st2a | 04_ber | DOUBLE |  | X Afvw. 25 t/m 50 (T) (m3/u) | [AW_25_50_G]+[AW_25_50_O] |  | Extra afvalwater uitbreidingsgebieden Totaal, van 2025 t/m 2050 |  | Berekend
45 |  | AW_25_50_G | st2a | 01_spj | DOUBLE |  | X Afvw. 25 t/m 50 (G) (m3/u) |  |  | Extra afvalwater uitbreidingsgebieden uit Gebied, van 2025 t/m 2050
46 |  | AW_25_50_O | st2a | 03_obm | DOUBLE |  | X Afvw. 25 t/m 50 (O) (m3/u) | onderbem(AW_25_50_G) |  | Extra afvalwater uitbreidingsgebieden uit Onderbemalingen, van 2025 t/m 2050 |  | Berekend
47 |  | PAR_RESULT | st2a | 01_spj | DOUBLE |  | Part. drinkwaterv. (G) (m3/u) |  |  | Particulier drinkwaterverbruik in Gebied |  | O
48 |  | ZAK_RESULT | st2a | 01_spj | DOUBLE |  | Zak. drinkwaterv. (G)(m3/u) |  |  | Zakelijk drinkwaterverbruik in Gebied |  | O
49 |  | HA_BEM_G | st2a | 06_stat_verh_opp | DOUBLE |  | Ha totaal opp bemalingsgebied |  |  | Totaal oppervlak van het bemalingsgebied (ha)
50 |  | HA_VER_G | st3a | 06_stat_verh_opp | DOUBLE |  | Ha verhard opp bemalingsgebied | [HA_GEM_G]+[HA_VGS_G]+[HA_HWA_G]+[HA_OPW_G]+[HA_NAG_G]+[HA_OBK_G] |  | Totaal aan verhard oppervlak van het bemalingsgebied (ha) |  | GEOM
51 |  | HA_GEM_G | st3a | 06_stat_verh_opp | DOUBLE |  | Oppervlak Gemengd (G) (ha) |  |  | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op Gemengd in gebied (ha) |  | BGT-GEM
52 |  | HA_VGS_G | st3a | 06_stat_verh_opp | DOUBLE |  | Oppervlak VGS (G) (ha) |  |  | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op VGS in gebied (ha) |  | BGT-GEM
53 |  | HA_HWA_G | st3a | 06_stat_verh_opp | DOUBLE |  | Ha HWA riool |  |  | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op HWA in gebied (ha) |  | BGT-GEM
54 |  | HA_OPW_G | st3a | 06_stat_verh_opp | DOUBLE |  | Ha Oppervlaktewater |  |  | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op 'Niet aangesloten' in gebied (ha) |  | BGT-GEM
55 |  | HA_NAG_G | st3a | 06_stat_verh_opp | DOUBLE |  | Ha Niet aangesloten |  |  | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op 'Oppervlaktewater' in gebied (ha) |  | BGT-GEM
56 |  | HA_OBK_G | st3a | 06_stat_verh_opp | DOUBLE |  | Ha Onbekend |  |  | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op 'Onbekend" in gebied (ha) |  | BGT-GEM
57 |  | PI_VER_G | st3a | 07_ber | DOUBLE |  | % bemalingsgebied | [HA_VER_G]/[HA_BEM_G]*100 | HA_BEM_G | Totaal aan verhard oppervlak van het bemalingsgebied (%) |  | GEOM
58 |  | PI_GEM_G | st3a | 07_ber | DOUBLE |  | % Gemengd riool | [HA_GEM_G]/[HA_BEM_G]*100 | HA_BEM_G | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op Gemengd in gebied (%) |  | BGT-GEM
59 |  | PI_VGS_G | st3a | 07_ber | DOUBLE |  | % HWA riool | [HA_VGS_G]/[HA_BEM_G]*100 | HA_BEM_G | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op HWA in gebied (%) |  | BGT-GEM
60 |  | PI_HWA_G | st3a | 07_ber | DOUBLE |  | % VGS (HWA-riool) | [HA_HWA_G]/[HA_BEM_G]*100 | HA_BEM_G | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op VGS in gebied (%) |  | BGT-GEM
61 |  | PI_OPW_G | st3a | 07_ber | DOUBLE |  | % Oppervlaktewater | [HA_OPW_G]/[HA_BEM_G]*100 | HA_BEM_G | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op 'Oppervlaktewater' in gebied (%) |  | BGT-GEM
62 |  | PI_NAG_G | st3a | 07_ber | DOUBLE |  | % Niet aangesloten | [HA_NAG_G]/[HA_BEM_G]*100 | HA_BEM_G | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op 'Niet aangesloten' in gebied (%) |  | BGT-GEM
63 |  | PI_OBK_G | st3a | 07_ber | DOUBLE |  | % Onbekend | [HA_OBK_G]/[HA_BEM_G]*100 | HA_BEM_G | Totaal aan verhard oppervlak aangesloten op 'Onbekend" in gebied (%) |  | BGT-GEM
Note on H12: Mark Lamers: Hier is de naam ander dan in GeoDyn-Pro. TT aanpassen in GeoDyn-Pro
Note on H34: Mark Lamers: “Aantal woningen (T)” naar “Aantal percelen (T)”
Note on H35: Mark Lamers: Misschien beter om deze Aantal percelen te noemen
Note on H48: Lamers, Mark: Misschien Par en Zak weglaten. Het totaal is al: DWA obv drwater (G)

## Blad2
fieldtype
LONG
TEXT
DOUBLE